## Planilha1
ITENS | APLICAÇÃO (MOTOR) | POTÊNCIA
CV |  | POTÊNCIA
KW
RPM | Nº
Polos | TRIFÁSICO 220Vca
( I ) | TRIFÁSICO 380Vca
( I ) | TRIFÁSICO 440Vca
item | nome | potencia |  | pkw |  |  |  | potencia kva
1 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | CV | 7.5 | KW | 29.02 | A | 7.355
2 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | CV | 7.5 | KW | 29.02 | A | 7.355
3 | EXAUSTOR | 40 | CV | 30 | KW | 58.28 | A | 29.42
4 | VENTILADOR | 30 | CV | 20 | KW | 58.28 | A | 22.065
5 | INCLUSA DE ALMENTAÇÃO | 10 | CV | 7.5 | KW | 29.02 | A | 7.355
6 | ESTEIRA TRANSPORTADOR | 10 | CV | 7.5 | KW | 29.02 | A | 7.355
7 | BOMBA HIDRAULICA | 10 | CV | 7.5 | KW | 29.02 | A | 7.355
8 | ROSCA EXTRATORA DE CINZAS | 10 | CV | 7.5 | KW | 29.02 | A | 7.355
9 |  | 0 | CV | 0 | KW | 0 | A | 0
10 | COMPRESSOR DE AR | 30 | CV | 20 | KW | 58.28 | A | 22.065
11 | COMPRESSOR DE AR | 30 | CV | 20 | KW | 58.28 | A | 22.065
12 | COMPRESSOR DE AR | 40 | CV | 30 | KW | 58.28 | A | 29.42
13 | SECADOR DE AR | 0 | CV | 0 | KW | 0 | A | 0
14 | SECADOR DE AR | 0 | CV | 0 | KW | 0 | A | 0

## Planilha2
PROJETO - CALDEIRA ALBOORG (DUREINO)
RELAÇÃO DE CARGAS PARA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 380 Vca / 60 Hz
CARGAS DE MOTORES | [19 empty] | 1
ITENS | APLICAÇÃO (MOTOR) | POTÊNCIA CV |  | POTÊNCIA |  |  | Nº | MONOFÁSICO 220Vca |  | TRIFÁSICO 380Vca |  | CARAC. MOTORES |  |  |  | POTENCIA KVA | POTENCIA KVAR | DEMANDA KVA | DEMANDA KVAR
|  | Partida |  | KW |  | RPM | Polos | ( I ) |  | ( I ) |  | RENDIMENTO | FP | FU | FS
1 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | Inversor | 8.8675 | KW | 3600 | 2 | - | - | 15 | A | 0.83 | 0.9 | 1 | 1 | 9.8527 | 4.2947 | 9.8527 | 4.2947 | 14.9697 | 14.9697 | 7.36 |  | 0.83 | 0.9
2 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | Inversor | 8.8675 | KW | 3600 | 2 | - | - | 15 | A | 0.83 | 0.9 | 1 | 1 | 9.8527 | 4.2947 | 9.8527 | 4.2947 | 14.9697 | 14.9697 | 7.36 |  | 0.83 | 0.9
3 | EXAUSTOR | 40 | Inversor | 31.3191 | KW | 1770 | 4 | - | - | 61 | A | 0.94 | 0.78 | 1 | 1 | 40.1528 | 25.1268 | 40.1528 | 25.1268 | 61.0058 | 61.0058 | 29.44 |  | 0.94 | 0.78
4 | VENTILADOR | 30 | Inversor | 24.5333 | KW | 1770 | 4 | - | - | 49 | A | 0.9 | 0.76 | 1 | 1 | 32.2807 | 20.98 | 32.2807 | 20.98 | 49.0455 | 49.0455 | 22.08 |  | 0.9 | 0.76
5 | INCLUSA DE ALMENTAÇÃO | 10 | Inversor | 8.0879 | KW | 1770 | 4 | - | - | 16 | A | 0.91 | 0.78 | 1 | 1 | 10.3691 | 6.4888 | 10.3691 | 6.4888 | 15.7542 | 15.7542 | 7.36 |  | 0.91 | 0.78
6 | ESTEIRA TRANSPORTADOR | 10 | Inversor | 8.0879 | KW | 1770 | 4 | - | - | 16 | A | 0.91 | 0.78 | 1 | 1 | 10.3691 | 6.4888 | 10.3691 | 6.4888 | 15.7542 | 15.7542 | 7.36 |  | 0.91 | 0.78
7 | BOMBA HIDRAULICA | 10 | Partida direta | 8.0879 | KW | 1770 | 4 | - | - | 16 | A | 0.91 | 0.78 | 1 | 1 | 10.3691 | 6.4888 | 10.3691 | 6.4888 | 15.7542 | 15.7542 | 7.36 |  | 0.91 | 0.78
8 | ROSCA EXTRATORA DE CINZAS | 10 | Partida direta | 8.0879 | KW | 1770 | 4 | - | - | 16 | A | 0.91 | 0.78 | 1 | 1 | 10.3691 | 6.4888 | 10.3691 | 6.4888 | 15.7542 | 15.7542 | 7.36 |  | 0.91 | 0.78
9 | COMPRESSOR DE AR | 30 | Disjuntor | 24.5333 | KW | 1770 | 4 | - | - | 49 | A | 0.9 | 0.76 | 1 | 1 | 32.2807 | 20.98 | 32.2807 | 20.98 | 49.0455 | 49.0455 | 22.08 |  | 0.9 | 0.76
10 | COMPRESSOR DE AR | 30 | Disjuntor | 24.5333 | KW | 1770 | 4 | - | - | 49 | A | 0.9 | 0.76 | 1 | 1 | 32.2807 | 20.98 | 32.2807 | 20.98 | 49.0455 | 49.0455 | 22.08 |  | 0.9 | 0.76
11 | COMPRESSOR DE AR | 40 | Disjuntor | 31.3191 | KW | 1770 | 4 | - | - | 61 | A | 0.94 | 0.78 | 1 | 1 | 40.1528 | 25.1268 | 40.1528 | 25.1268 | 61.0058 | 61.0058 | 29.44 |  | 0.94 | 0.78
12 | SECADOR DE AR | - | Disjuntor | 1.5 | KW | - | - | 9 | A | - | - | 1 | 0.86 | 1 | 1 | 1.7442 | 0.89005 | 1.7442 | 0.89005 | 2.65 | 2.65 |  |  | 1 | 0.86
13 | SECADOR DE AR | - | Disjuntor | 1.8 | KW | - | - | 8.1818 | A | - | - | 1 | 0.86 | 1 | 1 | 2.093 | 1.0681 | 2.093 | 1.0681 | 3.18 | 3.18 |  |  | 1 | 0.86
14 | Bomba Hidraulica | 1 | Partida direta | 0.78298 | KW |  |  |  |  | 1.8 | A | 0.94 | 0.86 | 1 | 1 | 0.91044 | 0.46459 | 0.91044 | 0.46459 | 1.3833 | 1.3833 | 0.736 |  | 0.94 | 0.86
POTÊNCIA TOTAL DOS MOTORES (KW) |  |  |  | 190.4079 | KW
CORRENTE TOTAL MONOFÁSICA(A) | [7 empty] | 17.1818 | A
CORRENTE TOTAL DOS MOTORES (380 Vca) | [9 empty] | 364.8 | A | 240103.8111 | [5 empty] | KVA | KVAR | KW | CAPACITOR
POTENCIAS TOTAIS | [15 empty] | 243.0772 | 150.1607 | 243.0772 | 150.1607 | 191.1499 | 87,48 kVAR |  | 100%
[21 empty] | 62.6731 | KVAR
[21 empty] | 201.1622 | KVA | 150.1607
| Caldeira | ATA | [18 empty] | 0.95023 | FP | 191.1499
15 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | Inversor | 8.8675 | KW | 3600 | 2 | - | - | 29.02 | A | 0.83 | 0.9 | 0.83 | 0.9 | 9.8527 | 4.2947 | 7.36 | 3.2081 | 369.3176 | 305.6343 | A
16 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | Inversor | 8.8675 | KW | 3600 | 2 | - | - | 29.02 | A | 0.83 | 0.9 | 0.83 | 0.9 | 9.8527 | 4.2947 | 7.36 | 3.2081 |  |  |  | 243.0772 | kVA
17 | EXAUSTOR | 40 | Inversor | 31.3191 | KW | 1770 | 4 | - | - | 58.28 | A | 0.94 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 40.1528 | 25.1268 | 27.6612 | 17.3098 |  |  |  | 369.3176 | A
18 | VENTILADOR | 30 | Inversor | 24.5333 | KW | 1770 | 4 | - | - | 58.28 | A | 0.9 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 32.2807 | 20.98 | 22.2382 | 14.4531
19 | INCLUSA DE ALMENTAÇÃO | 10 | Inversor | 8.0879 | KW | 1770 | 4 | - | - | 29.02 | A | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 10.3691 | 6.4888 | 7.7457 | 4.8471
20 | ESTEIRA TRANSPORTADOR | 10 | Inversor | 8.0879 | KW | 1770 | 4 | - | - | 29.02 | A | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 10.3691 | 6.4888 | 7.7457 | 4.8471
21 | Vibrador Tulha
22 | Iluminação setor |  | Disjuntor
23
POTÊNCIA TOTAL DOS MOTORES (KW) |  |  |  | 89.7632 | KW
CORRENTE TOTAL MONOFÁSICA(A) | [7 empty] | 0 | A
CORRENTE TOTAL DOS MOTORES (380 Vca) | [9 empty] | 232.64 | A | 153118.834 | [5 empty] | KVA | KVAR | KW | CAPACITOR
POTENCIAS TOTAIS | [15 empty] | 112.8772 | 67.6737 | 80.1109 | 47.8735 | 64.233 | 30,38 kVAR
[21 empty] | 17.4837 | KVAR
[21 empty] | 66.57 | KVA
[21 empty] | 0.96489 | FP
[20 empty] | 121.7159 | 101.1426 | A
CARGAS DE AQUECIMENTO
ITENS | RESISTÊNCIA |  |  | POTÊNCIA |  | MONOFÁSICO |  | TRIFÁSICO 220Vca |  | TRIFÁSICO 380Vca |  |  |  | TRIFÁSICO 440Vca
|  |  |  | KW |  | 220Vca ( I ) |  | ( I ) |  | ( I ) |  |  |  | ( I )
28 | AQUECIMENTO DO TANQUE DE SERVIÇO |  |  | 0 | KW | 0 | A | 0 | A | 0 | A |  |  | 0 | A
29 | RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR FINAL A |  |  | 0 | KW | 0 | A | 0 | A | 0 | A |  |  | 0 | A
30 | RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR FINAL B |  |  | 0 | KW | 0 | A | 0 | A | 0 | A |  |  | 0 | A
31
32
POTÊNCIA TOTAL AQUEC. (KW) |  |  |  | 0 | KW
CORRENTE TOTAL AQUEC. MONOFÁSICA (220 Vca) | [5 empty] | 0
CORRENTE TOTAL AQUEC. TRIFÁSICA (220 Vca) | [7 empty] | 0
CORRENTE TOTAL AQUEC. TRIFÁSICA (380 Vca) | [9 empty] | 0
CORRENTE TOTAL AQUEC. TRIFÁSICA (440 Vca) | [13 empty] | 0
SOMATÓRIA DAS CARGAS
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (KW) |  |  |  | 0 | KW
CORRENTE TOTAL MONOFÁSICA (220 Vca) | [5 empty] | 0
CORRENTE TOTAL TRIFÁSICA (220 Vca) | [7 empty] | 0
CORRENTE TOTAL TRIFÁSICA (380 Vca) | [9 empty] | 0
CORRENTE TOTAL TRIFÁSICA (440 Vca) | [13 empty] | 0
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (KVA) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 125 |  | 189.9179

## QUADRO ALBOORG
N | ITEM | EQUIPAMENTO | ACIONAMENTO | CORRENTE (A) | DISJUNTOR MOTOR | DRIVER | AUX
1 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | Inversor | 15 | MPW183C016 | CFW500C16POT4 | ACBF-11
2 | BOMBA DE ÁGUA | 10 | Inversor | 15 | MPW183C016 | CFW500C16POT4 | ACBF-11
3 | EXAUSTOR | 40 | Inversor | 61 | MPW80-3-U65 | CFW500F77POT4 | ACBF-11
4 | VENTILADOR | 30 | Inversor | 49 | MPW80-3-U50 | CFW500E49POT4 | ACBF-11
5 | INCLUSA DE ALMENTAÇÃO | 10 | Inversor | 15 | MPW183C016 | CFW500C16POT4 | ACBF-11
6 | ESTEIRA TRANSPORTADOR | 10 | Inversor | 15 | MPW183C016 | CFW500C16POT4 | ACBF-11
7 | BOMBA HIDRAULICA | 10 | Partida direta | 15 | MPW183C016 | CWC016-00-40C03 | ACBF-11
8 | ROSCA EXTRATORA DE CINZAS | 10 | Partida direta | 15 | MPW183C016 | CWC016-00-40C03 | ACBF-11
9 | COMPRESSOR DE AR | 30 | Disjuntor | 49 | MPW80-3-U50 | - | ACBF-11
10 | COMPRESSOR DE AR | 30 | Disjuntor | 49 | MPW80-3-U50 | - | ACBF-11
11 | COMPRESSOR DE AR | 40 | Disjuntor | 61 | MPW80-3-U65 | - | ACBF-11
12 | SECADOR DE AR | - | Disjuntor | 9
13 | SECADOR DE AR | - | Disjuntor | 8.1818
14 | Bomba Hidraulica | 1 | Partida direta | 1.8
LISTA DE MATERIAIS
N | TIPO | ITEM | QTE | UNIDADE
1 | BARRAMENTO COBRE | BARRAMENTO 3/4 X 3/8 OU 7/8 X 5/16 | 6 | METROS
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA | DISJUNTOR 400A DWB400-400-DA | 1 | UNIDADE
3 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA | DISJUNTOR 250A DWB250-250-DF | 1 | UNIDADE
4 | DISJUNTOR MOTOR | MPW183C016 | 6 | UNIDADE
5 | DISJUNTOR MOTOR | MPW80-3-U65 | 2 | UNIDADE
6 | DISJUNTOR MOTOR | MPW80-3-U50 | 3 | UNIDADE
7 | INVERSOR DE FREQUENCIA | CFW500F77POT4 | - | UNIDADE
8 | INVERSOR DE FREQUENCIA | CFW500E49POT4 | - | UNIDADE
9 | INVERSOR DE FREQUENCIA | CFW500C16POT4 | - | UNIDADE
10 | INVERSOR DE FREQUENCIA | CWC016-00-40C03 | - | UNIDADE
11 | MÓDULO DISJUNTOR MOTOR | ACBF-11 | 11 | UNIDADE
12 | BORNE FUSÍVEL | WAGO 2002-2611/1000-0541 | 100 | UNIDADE
13 | BORNE RELÉ | WAGO 857-304 | 30 | UNIDADE
14 | BORNE PASSAGEM |  | 50 | UNIDADE
15 | FUSÍVEL 0,3A 5X20mm | FUSÍVEL 0,3A 5X20mm | 100 | UNIDADE
16 | TERMINAL PRENSADO CORES DIVERSAS | TERMINAL PRE ISOLADO 1mm | 500 | UNIDADE
17 | PORTA IDENTIFICADOR DE CONDUTOR ELÉTRICO | IDENTIFICADOR 1mm | 500 | UNIDADE
18 | IHM 12" ROCKWELL | 2711P-B12C4D1 OU DOP-112MX | 1 | UNIDADE